**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.09.2024 – 15.09.2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма | |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **14** | **14** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **10** | **11** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **1** | **7** |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Дебрене** – Колиформи 28 КОЕ/100 ml(при норма 0 КОЕ/100 ml), нитрати 88,3 mg/l (при норма до 50 mg/l) | **с. Ефр. Бакалово** – Колиформи 43 КОЕ/100 ml(при норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи 2 КОЕ/100 ml(при норма 0 КОЕ/100 ml); **с. Снягово** – Ентерококи 25 КОЕ/100 ml(при норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Александрия** –Колиформи 25 КОЕ/100 ml(при норма 0 КОЕ/100 ml); **с. Бистрец** - Колиформи 40 КОЕ/100 ml(при норма 0 КОЕ/100 ml); **с. Ал. Стамболийски** - Колиформи 50 КОЕ/100 ml(при норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи 15 КОЕ/100 ml(при норма 0 КОЕ/100 ml); **с. Вичево** - Колиформи 25 КОЕ/100 ml(при норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи 1 КОЕ/100 ml(при норма 0 КОЕ/100 ml); **с. Лозенец** - нитрати 55,4 mg/l (при норма до 50 mg/l). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **5** | **3** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | **2** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 5

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 4

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 2 предписания до “ВиК Добрич“ АД.

По повод проверка на предписание, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на проби вода от крана на потребителя: 1 проба от с. Присад по микробиологичен показател: Колиформи. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Поради авария на основен водопровод, пробонабиране на проба вода от с. Писарово не е осъществен. По искане на водоснабдителната фирма са удължени сроковете за изпълнение на предписанието.

Във връзка с получен сигнал за влошено качество на подаваната, за питейно-битови цели вода в гр. Добрич е извършен лабораторен контрол на проби вода от пунктове при крана на потребителя, които са анализирани по физикохимични и микробиологични показатели. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: с писмо е уведомен кметът на община Генерал Тошево с оглед информиране на населението от с. Присад, че подаваната във водопроводната мрежа вода отговаря по микробиологичен показател Колиформи на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.