**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.11.2024 – 15.11.2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **9** | **28** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **10** | **21** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **6** | **2** |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Росеново** – Колиформи 41/100 KOE/ml (норма 0 КОЕ/100 ml);**с. Добрево** - нитрати 57,2 мг/л (норма до 50 мг/л); **с. Северци** - нитрати 54,8 мг/л (норма до 50 мг/л) **с. Лозенец** - нитрати 54,9 мг/л (норма до 50 мг/л); **с.** **Мали извор**- Колиформи 76/100 KOE/ml (норма 0 КОЕ/100 ml), нитрати 58,9 мг/л (норма до 50 мг/л); **с. Безмер** - Колиформи 29/100 KOE/ml (норма 0 КОЕ/100 ml), нитрати 63,4 мг/л (норма до 50 мг/л); | **с. Могилище** – нитрати 83 мг/л (норма до 50 мг/л); **с. Крапец** –Ентерококи 4 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 20 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **5** | **10** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | **-** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 5

 От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 5

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 2 предписания до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на предписание от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 1 проба вода от пункт при крана на потребителя от с. Крагулево, общ. Добричка по микробиологичен показател Колиформи. Полученият резултат отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, предписанието е изпълнено.

Във връзка с проследяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в с. Дебрене, общ. Добричка и планиран учестен мониторинг, са пробонабрани 6 бр. проби вода от различни пунктове при крана на потребителя в с. Дебрене. Пробите са изследвани по показател мирис като резултатите съответстват на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.