**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.05.2024 г. – 31.05.2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **9** | **12** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **9** | **19** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **4** | **3** |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Ломница** – нитрати 60 mg/l (при норма до 50 mg/l). **с. Сливенци** – нитрати 62 mg/l (при норма до 50 mg/l). **с. Свобода** – нитрати 60 mg/l (при норма до 50 mg/l). **с. Паскалево** – нитрати 54 mg/l (при норма до 50 mg/l).  | **с. Българево** - Колиформи 21 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); **к.к. Русалка -** Колиформи 23 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);**гр. Добрич** – Колиформи 8 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **-** | **1** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | **-** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 4

 От тях:

- Салмонелози – 2

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 2

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: няма.

По повод проверка на 2 бр. предписания издадени от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 6 проби вода от пунктове при крана на потребителя в с. Северняк, с. Божан, с. Безмер, с. Сърнец и гр. Тервел по микробиологичен показател Колиформи и от с. Добрин по показател нитрати. Резултатите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Получените нестандартни резултати по показател нитрати в населените места с. Ломница, с. Сливенци, с. Свобода и с. Паскалево са установени в зона на водоснабдяване с трайни отклонения по същия показател.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.